PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA – WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

	KARTA PROCESU

	FAZA: 
	PROCES ADMINISTRACYJNY
	

	NAZWA PROCESU GŁÓWNEGO:
	PRZEGLĄDY OKRESOWE
	PA/PO/ZPP/2511/16

	NAZWA PROCESU PODRZĘDNEGO: 
	ZABEZPIECZENIA PRZECIW POŻAROWE

	PODSTAWA: OBSUGA ADMINISTRACYJNA
	FINANSOWANIE: 

	DATA: 15 listopad 2016 r.
	DATA AKTUALIZACJI: 5 styczeń 2017 r.

15 luty 2017 r.
	ILOŚĆ STRON 10

	DATA WZORU KARTY ISO: 6 maja 2016 r.
	OPRACOWAŁ: ROBERT ZIMNICKI
ARKADIUSZ WILK mgr inż. Ochrony pożarowej, Nr uprawnień SIOP-e/53/2015/5/46


[image: image22.png]



PROCEDURA ADMINISTRATORA
URZĄDZENIA i ZABEZPIECZENIA OCHRONY POŻAROWEJ 
1. Sprawdzenie oznakowania przy podręcznym sprzęcie gaśniczym.

[image: image23.png]


[image: image1.png]



2. Sprawdzenie gaśnic.

[image: image24.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]



[image: image25.png]



3. Sprawdzenie instrukcji postępowania na wypadek pożaru / instrukcji użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego.

[image: image4.png]INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSEUDZE GASNICY SNIEGOWEJ

‘Gatrnioanisgowaiest przonosna butlastaiowa 2 wtlekiem weglaw tanie Geklymii shizy
dogaszeniapozarowgrupy B, C, E wazarodia.
‘Gasric nalezy umieszczat w iejscach latwo dosigprych | widocznych, gdzie zapewniony
jest dostep oszerokodci conajmnie) 1 m odiegloécidojscia do 20 m, miejsce o powino byc:
oznakonane 2godrie z PN-G2IN-01256/01
Unicilnos¢ obslugi gasnicy éniagowoj powinie posiada kazdy pracowrik, kory przeszed
preeszkclenio pzsciwpozarowe wstepne tanowskowe.
Pracownik obshuguiacy Gaénice Moze byé orany wormalny ubior1oboczy.

"PODSTAWOWE CZYNNOSSH PAZED URUCHOMIENIE3 GASNICY

W coly_uruchomiia ganicy 2y chuycé gasnig sleca e podde 0 24t a
‘Sprawdzi stan technicany but zerwac plombe.

. Podbiec gadnica niegows doognia
Uchwycit yszg za ekoyosCi siorowat rurgskosria ol na ogied

TZYNDSC SODCZAS GASZEN | P2 ZAYONCZENIG

. Odkrect zawdr dokofica wiewo ub acisna dzwigrie zaworyw d6.
Sierowat sirmien dwonk wogla w1006k 051a, Gy 224 pal sie plaszczyzna pionowa -
gasic od dofu do gory, odpychajac lomien od Siebe, wiedy ciekly dwutlenek wegla
Snaliacy ie W gabnicy wyphwa poa iapiam wiasrl pary. wallownie rozrieza se

idzigkitemunatychmiast paruje, ponadin och¥adza e  czeéciowo Zostala przylmuac posta.
sniegu.

Podczas gaszenia nie nalezy przerywa dzialania gaénicy przez zakrecanie zaworu, gdy2
moze to spowodowat zestalenie sig dwulenku wegla w dyszy wyiotowe] | unieruchomic
‘gasnice doczasujejodirozenia.

Pozakoczonymgaszeniu bt nalezy odsiaisic do ponownego napeiniena.

‘CZNNOSCI ZABRONIONE.

Zabrania i irzymania gasnic éniegowych w poblizu #rédel cispla.
Zabrania sie uzywania gasricy $niegowe] do gaszenia palace) sig odziezy na ludziach.
UnikaZ stycznogei 2 rozprez2onym dwulenkiem wegla wydobywalacym si  fury wylotowe]
gaénicy ze wzgledu naniska temperature (-50°C).

DOPUSZCZALNE NORMY | PARAMETRY

‘Gasnica sniegowa PN-32/l-51079101-05: rne wielkosci, malowane na czenwono,
Butiacnadcinieniu prébiym 30 MPa.
Ladunekgaénicy: gazovy dwutlenek wegia (CO,)
Zakes temperalury gaszeria: -50°C o +30°C (223"K do 303°K),
‘Gasrice wystepuajakoprzenosne o 20 kg  rzewaine jako agregaty do 120 kg masy.
Motiwost wialokrotnegorapainiania

WAGI Kpiicowe

Wazelkie konserwacje, naprawy, napeinianie powinny byé wykonywane tyko przez
autoryzowany senwis specalistyczny wodpowiednich terminach.

‘Stosowat wylacznio $rodki gadnicze | czgsci zamienrio auloryzowane przez produconta gasnicy.
Przestrzsgac zasad | przepisow ujetych w niniejsze] instukil, gdy2 za niestosowanie ich
mozna zostat. ukaranym.




[image: image5.png]INSTRUKCJA





4. Sprawdzenie oznakowania dróg ewakuacji.

[image: image6.png]



5. Sprawdzenie klap oddymiających klatki schodowe.

[image: image7.png]



6. Sprawdzenie oznakowania ewakuacyjnego oświetlającego.

[image: image8.png]



7. Sprawdzenie oddzieleń pożarowych.

[image: image9.png]



8. Sprawdzenie grodzi odcinających strefy pożarowe.

[image: image10.png]



9. Sprawdzenie instalacji tryskaczowej.

[image: image11.png]




              

[image: image12.png]



	
	Barwa topika
	Temperatura startu
	
	
	Barwa ampułki szklanej
	Temperatura startu

	
	Bez barwy
	57°C - 77°C
	
	
	Pomarańczowa
	57°C

	
	Biała
	79°C - 107°C
	
	
	Czerwona
	68°C

	
	Niebieska
	121°C - 149°C
	
	
	Żółta
	79°C

	
	Czerwona
	163°C - 191°C
	
	
	Zielona
	93°C - 100°C

	
	Zielona
	204°C - 246°C
	
	
	Niebieska
	121°C - 141°C

	
	Pomarańczowa
	260°C - 302°C
	
	
	Fioletowa
	163°C - 182°C

	
	Czarna
	343°C
	
	
	Czarna
	204°C - 260°C


10. Sprawdzenie instalacji zasilania hydrantów wodą.

[image: image13.png]gy N





[image: image14.png]



11. Sprawdzenie oznakowania hydrantów wewnętrznych.

[image: image15.png]



[image: image16.png]KONTROLKA BADANIA HYDRANTU / SPRAWDZONE

cednia ydranty

PR ym—

[T —
s21en0m7. 1214806

Clbmoriosatyems WPatrt [

Ciénienie dynamiczne MPaibar |
Wy





12. Sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego.

13. Sprawdzenie systemu powiadamiania do Straży Pożarnej (SSP / SAP; System Sygnalizacji Pożaru / System Alarmowania o Pożarze).
[image: image17.png]D ¢

S,

POLON 4000,





14. Sprawdzenie systemu detekcji gazu (kotłownia gazowa). 

15. Sprawdzenie ROP (Ręcznych Odłączników Prądu).

[image: image18.png]



16. Przenośne stanowisko do kontroli węży (kontrola pięcioletnia) oraz do kontroli rocznej hydrantów (pomiarów wydajności).

[image: image19.png]



17. Przenośne stanowisko do sprawdzania wydajności hydrantów zewnętrznych.

[image: image20.png]


             [image: image21.png]


  
18. Normy do badania gaśnic.

· PN-EN 1968:2002 "Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu",

· PN-EN 1802:2002 "Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli do gazów bez szwu ze stopu aluminium,

· PN-EN 1803:2002 "Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli spawanych do gazów ze stali węglowej",
· PN-EN - ISO 11623:2002 "Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli do gazów wykonanych z kompozytów". 

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Warszawa, ul. …………………………………, data …………………………………………………. r.

	
	
	TAK
	NIE

	1. 
	Czy miejsca, w których umieszczono gaśnice są oznakowane
	
	

	2. 
	Czy na hydrantach wewnętrznych umieszczono znaczek „hydrant”
	
	

	3. 
	Czy na hydrantach zewnętrznych umieszczono znaczek „hydrant”
	
	

	4. 
	Czy główny wyłącznik prądu jest oznakowany
	
	

	5. 
	Czy droga pożarowa jest wyznaczona i oznakowana
	
	

	6. 
	Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane
	
	

	7. 
	Czy wejście na dach, balkon etc. służące ewakuacji jest oznakowane
	
	

	8. 
	Czy korytarze, schody, drogi ewakuacyjne są oznakowane
	
	

	9. 
	Czy miejsce zbiórki ewakuacyjnej jest oznakowane
	
	

	10. 
	Czy miejsce występowania centrali ppoż. jest oznakowane
	
	

	11. 
	Czy włącznik/wyłącznik uruchamiania klap dymowych jest oznakowany
	
	

	12. 
	Czy ręczne ostrzegacze pożaru (ROP) są oznakowane
	
	

	13. 
	Czy przy dźwigach (windach) umieszczono informacje o zakazie korzystania z nich w razie pożaru
	
	

	14. 
	Czy kurki główne instalacji gazowej są oznakowane
	
	

	15. 
	Czy miejsca składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo są oznakowane
	
	

	16. 
	Czy w miejscach widocznych umieszczono ogólną instrukcję przeciwpożarową zawierającą wykaz telefonów alarmowych
	
	

	17. 
	Czy na każdej kondygnacji umieszczono plan (rzut piętra) z zaznaczeniem miejsca występowania gaśnic, hydrantów, kierunków ewakuacji itp.
	
	

	18. 
	Czy urządzenia tryskaczowe podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał
	
	

	19. 
	Czy dźwiękowy system ostrzegawczy podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał przegląd?
	
	

	20. 
	Czy gaśnice podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)
	
	

	21. 
	Czy hydranty wewnętrzne podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)
	
	

	22. 
	Czy hydranty zewnętrzne podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)
	
	

	23. 
	Czy klapy dymowe podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto)
	
	

	24. 
	Czy koce gaśnicze podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto)
	
	

	25. 
	Czy system sygnalizacji pożaru podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)
	
	

	26. 
	Czy główny wyłącznik prądu podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)
	
	

	27. 
	Czy oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał przegląd)
	
	

	
	
	TAK
	NIE

	28. 
	Czy drzwi ewakuacyjne uruchamiane automatycznie podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)
	
	

	29. 
	Czy instalacja elektryczna podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)
	
	

	30. 
	Czy dźwigi (windy) podlegają okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)
	
	

	31. 
	Czy instalacja odgromowa podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)
	
	

	32. 
	Czy instalacja gazowa podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał)
	
	

	33. 
	Czy instalacja wentylacyjna, kominowa podlega okresowym przeglądom (data ostatniego przeglądu; kto wykonał przegląd)
	
	

	34. 
	Czy węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych poddano próbie ciśnieniowej (data ostatniego przeglądu; kto wykonał przegląd)
	
	

	35. 
	Czy systematycznie dokonuje się wpisów do książki obiektu
	
	

	36. 
	Czy zachowano swobodny (1 m) dostęp do:
	
	

	a. 
	– drzwi ewakuacyjnych
	
	

	b. 
	– wyjść ewakuacyjnych
	
	

	c. 
	– gaśnic
	
	

	d. 
	– hydrantów
	
	

	37. 
	Czy na ciągach komunikacyjnych zachowano drożność:
	
	

	a. 
	– klatki schodowe
	
	

	b. 
	– korytarze
	
	

	38. 
	Jaki jest sposób informowania o ewakuacji w obiekcie:
	
	

	a. 
	– słowo (system powiadamiania głosowego)
	
	

	b. 
	– ręczna syrena alarmowa
	
	

	c. 
	– ręczny ostrzegacz pożaru (ROP – sygnalizacja akustyczna i świetlna)
	
	

	d. 
	– dźwiękowy system ostrzegawczy
	
	

	e. 
	– inny (jaki)
	
	

	39. 
	Czy w obiekcie przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne
	
	

	40. 
	Data ostatnich ćwiczeń ewakuacyjnych
	
	

	41. 
	Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu i czy jest ona na bieżąco aktualizowana
	
	

	42. 
	Czy zapoznano pracowników z przepisami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
	
	

	43. 
	Czy pracownicy innych podmiotów przebywający w obiekcie (pracownicy ochrony, pracownicy firm sprzątających, pracownicy firm remontowych itp.) zapoznawani są z zapisami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i informowani o zagrożeniach występujących w obiekcie
	
	

	44. 
	Czy elektryczne urządzenia grzewcze są usytuowane na podłożu niepalnym
	
	

	45. 
	Czy na osłony punktów świetlnych zastosowano materiał niepalny
	
	

	
	
	
	

	
	
	TAK
	NIE

	46. 
	Czy w przypadku zastosowania materiałów palnych na osłony punktów świetlnych zachowano wymaganą odległość między nimi
	
	

	47. 
	Czy liczba i typy gaśnic występujących w obiekcie są wystarczające
	
	

	48. 
	Czy miejsce usytuowania centralki ppoż. wyposażono w dokumentację umożliwiającą jej prawidłową obsługę
	
	

	49. 
	Czy materiały palne przechowywane są na nieużytkowych poddaszach i w piwnicy oraz w obrębie klatek schodowych i korytarzy (meble, kartony, deski itp.)
	
	

	50. 
	Czy jest znana (zapisana) ilość pracowników w dniu kontroli
	
	


Warszawa, dnia 16 lutego 2017 roku.

Piktogram przy gaśnicy





Piktogram przy hydrancie





Piktogram drogi ewakuacyjnej





Data ostatniego przeglądu 





Zastosowanie gaśnicy, producent, waga, instrukcja stosowania, data produkcji, rodzaj pożarów / zastosowanie (instalacje elektryczne (E), pożary tłuszczów (F))





Data ostatniego remontu (wymiany proszku)


Dla gaśnic 6 kg ABCx (z manometrem) remont do pięć lat


Dla gaśnic 6 kg ABCz (bez manometru) remont + badanie UDT co pięć lat





Data ostatniego przeglądu





Piktogram przy hydrancie i gaśnicy





Instrukcja postępowania po zauważeniu pożaru / w trakcie pożaru





Oświetlenie ewakuacyjne 





Gaśnica i hydrant





Oznaczenia kierunków ewakuacji (oznacza kierunek za drzwiami)





Oznakowanie przejścia niepalnego instalacji przez ściany





Przycisk oddymiania / sprawdzenie podnoszenia klapy 





Sterownik klapy oddymiania





Przycisk otwierania/zamykania klapy oddymiania





Oświetlenie ewakuacyjne awaryjne





Oświetlenie ewakuacyjne kierunku ewakuacji





Sygnalizator dźwiękowy do detektora tlenku węgla





Detektor tlenku węgla





Gaśnica + oznakowanie





Na zawiasie wybita cecha (producent, klasa ogniowa)





Zamiennie cechy są na tabliczce (producent Hormann, klasa ogniowa)





Sprawdzenie uszczelek





Sprawdzenie (certyfikatu) klamek 


(rękojeść bezpieczna: tj. otulina z tworzywa sztucznego lub klamka bez otuliny)





Sprawdzenie dopasowania drzwi do klasy ogniowej ogniowej (PN-EN 13501-2:2005) 





Sprawdzenie cechy/tabliczki (producent, klasa ogniowa)








Sprawdzenie automatycznego zwalniaka








Sprawdzenie prowadnic (zamykania i otwierania)








Sprawdzenie sygnalizacji i powiadamiania do SAP








Kompresor powietrza (w systemie tryskaczy „suchy pion”)





Pompy 





Rozdzielacz





Tryskacz





Hydrant 





Oddzielenie pożarowe 





Pompy zaciągające wodę od pomp podnoszących w hydroforni





Zbiornik (za ścianą) na ostatnim piętrze





Pompy podnoszące wodę z hydroforni do pomp zaciągających przy zbiorniku wody hydrantowej





Pompy wody doprowadzanej z hydroforni do mieszkań





Czy jest wąż i prądownica





Czy są piktogramy (hydrant / wąż)





Czy jest kluczyk / sprawny zamek / szybka





Czy zamek jest sprawny 





Czy jest kontrolka hydrantu





Raz na rok: pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych 


Raz na 5 lat próba ciśnieniowa węży pożarniczych (opis na wężu)





Lampy oświetlenia awaryjnego (zielona kontrolka, żółty pasek, część lamp posiada przycisk testowy)





Piktogramy ewakuacyjne (niektóre lampy posiadają przycisk testowy)





Sprawdzenie odczytów z wydruku z centrali





Sprawdzenie czy są minimum dwie linie do powiadamiania Straży Pożarnej





Sprawdzenie (tylko uprawnienia D3) działania zaworu MAG





Sprawdzenie czy centralka nie sygnalizuje błędów 





Sprawdzenie zasilania  akumulatorów (+ daty produkcji)





Test alarmu akustycznego  i optycznego





Sprawdzenie piktogramu, sprawdzenie szybki, sprawdzenie czy przycisk wzywaka pożarowego jest podłączony do systemu SAP/SSP, sprawdzenie protokołów z ostatnich testów (raz na rok) 





Sprawdzenie piktogramu, sprawdzenie szybki, sprawdzenie czy jest młotek (w zależności od typu ROP), sprawdzenie protokołów z ostatnich testów (raz na rok) 





Raz na pięć lat mierzy się maksymalne robocze ciśnienie – czy węże pożarnicze nie są uszkodzone





Przebieg kontroli (rocznej) wydajności hydrantów 








Robert Zimnicki, e-mail: robert.zimnicki@gmail.com ; www: http://80.238.119.40:8080/index1.htm ; http://www.goldenline.pl/robert-zimnicki/ ; https://www.linkedin.com/in/robert-zimnicki-ab191764 

