INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁOWNI GAZOWEJ
WYCIĄG Z KSIĄŻKI REWIZYJNEJ URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO KOTŁA WODNEGO VITOPLEX 100
CZEŚĆ OGÓLNA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I EKSPLOATACJI: 
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.
1.	Osoby obsługujące kotłownię muszą posiadać stosowne uprawnienia zgodne z wymogami URE.
2.	Obsługa urządzeń ciśnieniowych musi odbywać się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych.
3.	Przystępując do czynności obsługowych kotłowni, należy zapoznać bezwzględnie się z instrukcjami obsługi i eksploatacji oraz warunkami gwarancji  wszystkich urządzeń zamontowanych w kotłowni. 
4.	Przy pracach wykonywanych przy urządzeniach zamontowanych w kotłowni należy:
a.	Odłączyć je od napicia (np. wyłącznikiem głównym) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem,
b.	Zamknąć zawór odcinający gaz i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem.
UWAGA! W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA: 
1)	Zapachu gazu:
a.	Nie palić! Unikać otwartego ognia i tworzenia się iskier. Pod żadnym pozorem nie włączać ani nie wyłączać oświetlenia i urządzeń elektrycznych.
b.	Otworzyć drzwi i okna.
c.	Zamknąć zawór odcinający gaz.
d.	Wyłączyć instalację.
e.	Ewakuować osoby z obszaru zagrożenia.
f.	Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa eksploatacji zakładu gazowniczego umieszczonych na liczniku gazu.
2)	Zapachu spalin:
a)	Wyłączyć instalację grzewczą.
b)	Przewietrzyć miejsce ustawienia kotła.
c)	Zamknąć drzwi prowadzące do pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.
URUCHOMIENIE, PRACA I ZATRZYMANIE KOTŁA WRAZ Z ZATRZYMANIEM AWARYJNYM: 
1.	Warunkiem prawidłowej eksploatacji kotłowni jest wykonanie pierwszego uruchomienia kotła przez firmę instalatorską / firmę serwisową legitymującą się paszportem z aktualnym wpisem.
2.	Włączenie kotła następuje automatycznie po otrzymaniu dyspozycji od regulatora przy otwartym zaworze gazu i włączonym zasilaniu palnika oraz regulatora; ruch kotła jest nadzorowany przez regulator, który realizuje program grzewczy zgodnie z założonymi parametrami (patrz instrukcja obsługi regulatora).
3.	Zatrzymanie kotła / palnika wynika ze zrealizowania zaprogramowanych w regulatorze nastaw grzewczych ewentualnie z zadziałania automatycznych zabezpieczeń  kotła spowodowanego przez:
a.	Zbyt wysoką temperaturą wody w kotle — STB (ogranicznik temperatury maksymalnej).
b.	Zbyt niski poziom wody w kotle — czujnik poziomu wody.
c.	Awaryjne wyłączenie palnika — automat palnikowy.