PROCEDURA ADMINISTRATORA – WIEDZA – PROBLEMY z NIEDOGRZEWEM MIESZKAŃ (W-PNM-1)

NIEDOGRZANE MIESZKANIE: PRZYCZYNY, WADY, USTERKI
Postępowanie administracyjne po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego:

1. Niedogrzanego mieszkania. 
2. Niskiej temperatury w mieszkaniu (18(C - 19(C).
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzenie czy w kaloryferach nie ma powietrza (odpowietrzenie kaloryferów). Sprawdzenie czy zawory odcinające kaloryfery nie odcinają (ograniczają) przepływu.

[image: image1.png]


 




[image: image2.png]



2. Sprawdzenie, czy instalacja w pionie (w sekcji mieszkań przyłączonych do pionu) nie jest zapowietrzona. 

3. Sprawdzenie kryz w kaloryferach. Nastawy kryz są opisane w projekcie instalacji sanitarnych ogrzewczych. Mieszkania najniżej położone (najbliżej kotłowni / węzła grzewczego) mają najniższe wartości kryz (1-2). Mieszkania na ostatnich odcinkach (najdalszych) grzewczych mają wyższe wartości nastaw kryz niż mieszkania znajdujące się blisko kotłowni. 

[image: image3.png]


 [image: image4.png]



4. Sprawdzenie kryz (zaworów kryzujących) przy podejściach od pionu do mieszkań. Nastawy kryz są podane w projekcie instalacji sanitarnych grzewczych. Mieszkania najniżej położone (najbliżej kotłowni / węzła grzewczego) mają najniższe wartości kryz. Mieszkania na ostatnich odcinkach (najdalszych) grzewczych mają wyższe wartości nastaw kryz niż mieszkania znajdujące się blisko kotłowni. 

5. Sprawdzenie filtrów przy zaworach odcinających mieszkanie (w szafce technicznej - jeżeli są zamontowane).

[image: image5.png]



6. Sprawdzenie ciepłomierza. Ciepłomierz wskazuje (na wyświetlaczu) bieżący przepływ w m3/godzinę. Ciepłomierz może dławić przepływ do kaloryferów w przypadku:

a. Korozji łopatek przepływomierza.

b. Zamulenia przepływomierza osadem (kotłowym).

[image: image6.png]


 


[image: image7.png]



7. Sprawdzenie zaworów wyrównujących przy podejściach do pionów. Sprawdzenie filtrów przy zaworach (jeżeli są zamontowane).
[image: image8.png]



8. Sprawdzenie rozdzielaczy centralnego ogrzewania (tzw. syfonów). 
[image: image9.png]


 
9. Sprawdzenie ustawień kotła / węzła grzewczego.

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690). W pokojach mieszkalnych, przedpokojach, kuchniach indywidualnych wyposażonych w paleniska gazowe lub elektryczne, minimalna obliczeniowa (projektowa) temperatura powinna utrzymywać się na poziomie +20°C.
b) Temperatura pracy kaloryferów w zależności od temperatury otoczenia. Temperaturę tą ustawia sterownik korzystając z krzywej grzewczej. Dla sterownika E-25 przyrost temperatury kaloryferów wynosi więc +3°C na każdy 1°C temperatury zewnętrznej (krzywa 1,2). Każdy piec lub węzeł ma inny sterownik, ale zasada ustalania temperatury jest taka sama.
[image: image10.emf]
10. Sprawdzenie magneto odmulaczy w kotłowni / węźle grzewczym.

[image: image11.png]



11. Sprawdzenie ciśnień w magistrali ogrzewania. Weryfikacja oporów hydraulicznych (zatorów, niedrożnych odcinków, niewyrównanych oporów przepływu) i wskazanie czy układ ogrzewania jest wyrównany (wykazanie najmniejszego i największego oporu hydraulicznego). Niski opór hydrauliczny odbiornika spowoduje duży przepływ ciepła, przez co do odbiorników o dużym oporze hydraulicznym ciepło nie dopłynie (kaloryfery będą chłodniejsze).
12. Kotłownia: Sprawdzenie pompy obiegowej centralnego ogrzewania i sprawdzenie zaworu trójdrogowego centralnego ogrzewania. Węzeł grzewczy (sieci miejskiej): sprawdzenie pompy obiegowej centralnego ogrzewania i sprawdzenie serwozaworu odcinającego.

[image: image12.png]



13. Sprawdzenie systemu uzdatniania wody.

14. Sprawdzenie ubytków ciepła przez elewację lub przez mostki termiczne (głównie nad oknami i w narożnikach ścian), nieszczelności pod parapetami, brak izolacji przy progu drzwi balkonowych, mostki termiczne.

[image: image13.png]



15. Wsteczny ciąg z przewodów kominowych i wychładzanie pomieszczeń (w układach wentylacji grawitacyjnej). 
[image: image14.png]



16. Wychładzanie mieszkań przez powietrze napływające z nawietrzaków okiennych.
[image: image15.emf]              
[image: image16.emf]            [image: image17.emf]
17. Wychładzanie mieszkania przez pustostany (lub wyłączone ogrzewanie) w sąsiednich mieszkaniach. 

[image: image18.png]



18. Wychładzanie mieszkania przez otwory okienne i drzwiowe.

[image: image19.emf][image: image20.emf]
19. Wychładzanie mieszkania przez mostki termiczne przy wykuszach, pustostanach, komorach śmietnikowych (fotografia).

[image: image21.emf] [image: image22.emf]
20. Wychładzanie mieszkania przez nieszczelności przy otworach okiennych.

[image: image23.emf] [image: image24.emf]
Materiał może być publikowany nieodpłatnie (kopiowany, rozprowadzany, przedstawiany i wykonywany) bez ograniczeń tylko i wyłącznie nieodpłatnie na cele niekomercyjne pod warunkiem podania informacji o autorze materiału. 

Autor: Robert Zimnicki, e-mail: robert.zimnicki@gmail.com ; www: http://80.238.119.40:8080/index1.htm ; https://www.linkedin.com/in/robert-zimnicki-ab191764 
Zawór odcinający





odpowietrznik





Kryza kaloryferowa





Zawór odcinający mieszkanie





kryza





filtr





Komora pomiarowa przepływomierza


Osad soli węglanowej magnezu i wapnia


Przyczyna: niesprawny układ redukcji twardości wody 





Wirnik z osadem + zakleszczone łożyska





Wirnik nowy





Zawory wyrównujące ciśnienia





Rozdzielacz (tzw. syfon)





Magneto odmulacz





Rozdzielacz (syfon)





manometr





Zawór trójdrogowy





pompa





Mostek termiczny





Kratka przewodu wentylacyjnego





Nawietrzak okienny





załączone ogrzewanie





wyłączone ogrzewanie








KSIĄŻKA PROCEDUR

 STRONA 2/6

