## Arkusz1
Energy [kWh]
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Suma
2012 | [11 empty] | 71.04 | 71.04
2013 | 78.58 | 114.5 | 743.41 | 874.1 | 1057.01 | 1098.94 | 1279.09 | 1232.92 | 750.23 | 592.95 | 184.44 | 168.57 | 8174.75
2014 | 120.7 | 418.54 | 778.23 | 999.48 | 1040.43 | 1012.09 | 1153.42 | 965.02 | 909.28 | 512.08 | 137.01 | 57.58 | 8103.85
2015 | 98.01 | 295.52 | 648.76 | 942.02 | 845.95 | 986.31 | 993.6 | 1038.33 | 596.42 | 461.54 | 177.66 | 164.36 | 7248.48
2016 | 106.16 | 231.45 | 511.61 | 793.01 | 1067.75 | 1022.51 | 822.89 | 834.58 | 763.07 | 242.71 | 169.54 | 112.43 | 6677.7
2017 | 157.04 | 202.91 | 477.57 | 687.64 | 1016.62 | 886.95 | 786.49 | 823.42 | 361.91 | 239.84 | 100.11 | 66.3 | 5806.83
2018 | 120.43 | 233.33 | 486.54 | 954.29 | 988.11 | 871.06 | 843.85 | 809.66 | 551.57 | 330.84 | 137.45 | 15.63 | 6342.74
2019 |  |  |  | 752.37 | 643.27 | 916.14 | 754.86 | 726.69 | 421.62 | 294.12 | 104.98 | 78.24 | 4692.29
ROCZNA średnia produkcja energii na podstawie danych z lat 2013 - 2018
ENERGIA | 680.92 | 1496.25 | 3646.12 | 5250.54 | 6015.87 | 5877.86 | 5879.34 | 5703.93 | 3932.48 | 2379.96 | 906.21 | 584.87 | 42354.35
UZYSKANA | 1.608% | 3.533% | 8.609% | 12.4% | 14.2% | 13.88% | 13.88% | 13.47% | 9.285% | 5.619% | 2.14% | 1.381% | 100%
Aktualizacja tabeli: 10 styczeń 2020 roku
KOSZT ENERGII ZAKUPIONEJ U ZEWNĘTRZNEGO DOSTAWCY
0.1083 | DYSTRYBUCJA
0.339 | OBRÓT
OPŁATA HANDLOWA
0.0125 | OPŁATA JAKOŚCIOWA
0.56555 | KOSZT BRUTTO
KOSZT ZAKUPU INSTALACJI |  |  |  | 40551.84
ILOŚĆ ENERGII WYTWORZONEJ ROCZNIE PRZEZ PANELE PRZY UWZGLĘDNIENIU MODELU |  |  |  | 7059.0583 |  | kWh
KOSZT NIE ZAKUPIONEJ ENERGII |  |  |  | 3992.2787
KOSZT SERWISOWANIA, PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI
OBLICZENIOWY OKRES ZWROTU INWESTYCJI |  |  |  | 10.1576 |  | LAT
ILOŚĆ PANELI |  |  |  | 22
MOC MAKSYMALNA (PUNKTOWA) |  |  |  | 370 | W
MOC MAKSYMALNA (PUNKTOWA) ZAINSTALOWANA |  |  |  | 8140 | W
MOC W MORMALNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI |  |  |  | 276.1 | W
MOC PROJEKTOWA MOŻLIWA DO UZYSKANIA |  |  |  | 6074.2 | W
TEMPERATUROWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY |  |  |  | 0.39 | [5/K]
TEMPERATURA MINIMALNA PRACY |  |  |  | -1
TEMPERATURA MAKSYMALNA PRACY |  |  |  | 25
KOREKCJA NA TEMPERATUROWYM WSPÓLCZYNNIKU |  |  |  | 223.08 | W

## SPADEK NAPIECIA
SPADEK NAPIĘCIA | 1.91% | 0.74483 | V
PRĄD ZNAMIONOWY | 9 | A
DŁUGOŚĆ LINII | 24 | metry
PRZEKRÓJ KABLA | 10 | mm2
NAPIĘCIE ZASILANIA | 39 | V
KONDUKTYWNOŚĆ | 58 | S*m / mm²
MOC TRACONA | 6.7034 | W
147.4759
INDUKCJA POLA MAGNETYCZNEGO |  |  |  | 78.7818
PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA OŚRODKA |  |  | 1
NATĘŻENIE PRĄDU |  |  | 49.5 | A
ODLEGŁOŚĆ OD PRZEWODU |  |  | 0.1